[image: image1.wmf] 

     

      ΔΕΗ/Περιοχή ……………                       Ημερομηνία παραλαβής αίτησης:……...................
                                                                           (συμπληρώνεται από την Περιοχή ΔΕΗ)                                                  
Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος ισχύος < 10kWp στο Δίκτυο ΧΤ

(στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

σε κτιριακές εγκαταστάσεις)
	Στοιχεία Κυρίου του Φωτοβολταϊκού Συστήματος

	Ιδιότητα κυρίου του συστήματος
	       Φυσικό πρόσωπό
       Κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών πολυκατοικίας

       Πολύ μικρή επιχείρηση (ή φυσικό πρόσωπο επιτηδευματίας)

	Όνομα/επωνυμία

φυσικού/νομικού προσώπου

(ή εκπροσώπου διαχειριστή)
	

	Κατοικία/έδρα

φυσικού/νομικού προσώπου
	

	ΑΦΜ και ΔOΥ

φυσικού/νομικού προσώπου
	

	Εκπρόσωπος επικοινωνίας με τη ΔΕΗ
	

	Ταχυδρομική διεύθυνση
	

	Ηλεκτρονική διεύθυνση
	

	Τηλέφωνο
	

	Fax
	

	Στοιχεία Εγκατάστασης

	Θέση εγκατάστασης (οδός, αριθμός, ΤΚ, Δήμος, Νομός)
	

	
	      Δώμα               Στέγη               Στέγαστρο

	Συνολική ισχύς (kWp)
	9,87

	Αριθμός Παροχής του υφιστάμενου
Μετρητή κατανάλωσης στο ίδιο κτίριο

(για τον οικονομικό συμψηφισμό)
	


	Στοιχεία του υπεύθυνου μελέτης και

εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού

συστήματος

(επωνυμία, ειδικότητα, διεύθυνση,

τηλέφωνο)
	

	Στοιχεία φωτοβολταϊκών πλαισίων

	Κατασκευαστής, προέλευση
	Solar World A.G.

Γερμανία

	Τύπος - μοντέλο
	SW 235 mono

	Ονομαστική ισχύς πλαισίου
	235 Wp

	Αριθμός πλαισίων
	42

	Πιστοποιήσεις
	IEC 61215 – SC II

CE

ISO   9001:2000

ISO 14001:2005

	Στοιχεία αντιστροφέων (inverters)

	Κατασκευαστής, προέλευση
	FRONIUS International GmbH

Αυστρία

	Τύπος - Μοντέλο
	IG plus 120

	Ονομαστική ισχύς εξόδου 
	10000 W

	Μέγιστη ισχύς εξόδου
	10000 W

	Μέγιστος βαθμός απόδοσης
	96 %

	Συντελεστής ισχύος 
	1

	Διακύμανση τάσης εξόδου (προεπιλεγμένη και δυνατό εύρος ρύθμισης)
	(προεπιλεγμένη)   230 V +15%  -20%

	
	(εύρος ρύθμισης) 184 V έως  264,5 V

	Διακύμανση συχνότητας εξόδου (προεπιλεγμένη και δυνατό εύρος ρύθμισης)
	(προεπιλεγμένη)  50Hz  +/- 0,5Hz

	
	(εύρος ρύθμισης) 47,5 Hz έως 52,5 Hz

	Ολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος (THD)
	< 3,5%

	Έγχυση DC
	< 0,5%

	Μετασχηματιστής απομόνωσης
	Ναι / Όχι

	Προστασία έναντι του φαινομένου της νησιδοποίησης (Islanding) κατά VDE 0126 ή ισοδύναμης μεθόδου
	Ναι / Όχι

	Πλήρης περιγραφή τρόπου προστασίας
How to prevent DC currents of photovoltaic inverters - the solution with the FRONIUS IG series
DOCUMENT OF COMPLIANCE 08014

ANTI ISLANDING PROTECTION FRONIUS IG PLUS SERIES (DIN VDE 0126 & ENS certificate)

ENGINNERING RECOMMENDATION G59/1

ENGINNERING RECOMMENDATION G83/1

	Πιστοποιήσεις
	Directive 2006/95/EC

Directive 2004/108/EC

EN 50178:1997

EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995
EN 61000-3-11:2000
EN 61000-3-12:2005
EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-3:2007

EN 50366:2003

ISO 9001:2000

	Έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται κατά την αρχική αίτηση

	1. Τεχνικά εγχειρίδια φωτοβολταϊκών στοιχείων

	2. Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά αντιστροφέων

	3. Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο του φωτοβολταϊκού συστήματος (υπογεγραμμένο

   από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας)

	4. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος

   (για τον μετρητή κατανάλωσης του ακινήτου ή των κοινοχρήστων μέσω του οποίου θα διενεργείται ο οικονομικός συμψηφισμός))

	5. Τοπογραφικό σχέδιο της θέσης εγκατάστασης (προκειμένου για κτιριακές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλεως)

	6. Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης, κατά περίπτωση, ως   ακολούθως:

α)  για εγκατάσταση του συστήματος σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριου του χώρου αυτού.
      Τίτλος κυριότητας (αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλάκειο)

β)  για εγκατάσταση του συστήματος σε ιδιόκτητο χώρο από άλλον, πλην του ιδιοκτήτη, κύριο οριζόντιας ιδιοκτησίας στο ίδιο κτίριο:
    Τίτλος κυριότητας ως ανωτέρω και έγγραφη συμφωνία του κυρίου του χώρου εγκατάστασης για την παραχώρησή  του σε άλλο κύριο οριζόντιας ιδιοκτησίας του ιδίου κτιρίου με ιδία ευθύνη των υπογραφόντων 

γ) για εγκατάσταση του συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο είτε από το σύνολο των κυρίων οριζοντίων ιδιοκτησιών του κτιρίου, είτε από ένα εκ των κυρίων οριζοντίων ιδιοκτησιών ,μετά από παραχώρηση του χώρου αυτού:
    Πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή έγγραφη συμφωνία όλων των   συνιδιοκτητών του κτιρίου με ευθύνη του διαχειριστή ή του κυρίου οριζόντιας ιδιοκτησίας που θα εγκαταστήσει το σύστημα, αντίστοιχα

	7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι:

α) Το έργο της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν έχει ενταχθεί σε    οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

β) Μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό του κτιρίου επί του οποίου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (με αναφορά στον τρόπο κάλυψης όπως ηλιακός θερμοσίφωνας, ηλιοθερμικά, βιομάζα κ.λπ.

    μόνο για την περίπτωση που ο συμψηφισμός γίνεται με μετρητή ιδιόκτητης κατοικίας 

γ)  Κατατάσσεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις , όπως αυτές καθορίζονται στην Ε.Ε.

      μόνο προκειμένου για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιτηδευματίες

δ) Όλοι ανεξαιρέτως οι συνιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών του κτιρίου έχουν υπογράψει το πρακτικό της γενικής συνέλευσης ή έχουν εγγράφως συμφωνήσει για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος.

ε) Όλα τα στοιχεία που υποβάλει με  την αίτησή  του είναι αληθή.

	Έγγραφα και στοιχεία που θα πρέπει να προσκομιστούν προ της υπογραφής

της Σύμβασης Σύνδεσης

	8. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΕΚ1079/Β/04.06.2009, άρθρο 5)

	Έγγραφα και στοιχεία που θα πρέπει να προσκομιστούν προ της ενεργοποίησης

της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος με το Δίκτυο

	9. Αντίγραφο της Σύμβαση Συμψηφισμού

	10. Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένα: μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης και τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινομένου της νησιδοποίησης στην οποία θα αναφέρονται οι ρυθμίσεις των ορίων τάσεως και συχνότητας στην έξοδο του αντιστροφέα που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν για την τάση το +15% έως -20% της ονομαστικής τάσης, ενώ για την συχνότητα τα +/- 0,5 Hz καθώς επίσης και την πρόβλεψη ότι σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόματη απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις :

      - Θέση εκτός του αντιστροφέα σε 0,5 δευτερόλεπτα,

      - Επανάζευξη του αντιστροφέα μετά από τρία λεπτά.

Επίσης θα αναφέρεται ο χρόνος λειτουργίας της προστασίας έναντι νησιδοποίησης

	11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο κύριος του φωτοβολταϊκου θα αναφέρει ότι καθ΄όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις που δηλώθηκαν βάσει των απαιτήσεων της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης μηχανικού.









































1
5

